## расходомер
Адрес в сети | Параметр связи | Тип регистров | Номер | Бит | Описание | Тип | Дополнительно
1 | 115200, 8, N, 1 | INPUT | 0 | 0-15 | Напряжение/Ток/сопротивление (канала 1) | unit16 | мВ/мкА/Ом (зависит от режима работы)
|  |  | 1 | 0-15 | Напряжение/Ток/сопротивление (канала 2) | unit16 | мВ/мкА/Ом (зависит от режима работы)
|  |  | 2 | 0-15 | Напряжение/Ток/сопротивление (канала 3) | unit16 | мВ/мкА/Ом (зависит от режима работы)
|  |  | 3 | 0-15 | Напряжение/Ток/сопротивление (канала 4) | unit16 | мВ/мкА/Ом (зависит от режима работы)
|  |  | 4 | 0-15 | давление (канал 1) | unit16 | Бар
|  |  | 5 | 0-15 | темеператруа (канал 1) | unit16 | Град
|  |  | 6 | 0-15 | давление (канал 2) | unit16 | Бар
|  |  | 7 | 0-15 | темеператруа (канал 2) | unit16 | Град
|  |  | 8 | 0-15 | давление (канал 3) | unit16 | Бар
|  |  | 9 | 0-15 | темеператруа (канал 3) | unit16 | Град
|  |  | 10 | 0-15 | давление (канал 4) | unit16 | Бар
|  |  | 11 | 0-15 | темеператруа (канал 4) | unit16 | Град
|  | HOLDING | 0 | 0 | подтяжка (канала 1) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 1 | шунт (канал 1) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 2 | подтяжка (канала 2) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 3 | шунт (канал 2) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 4 | подтяжка (канала 3) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 5 | шунт (канал 3) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 6 | подтяжка (канала 4) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 7 | шунт (канал 4) | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 8-15 | Резерв | bool | Вкл/Выкл
|  |  | 1 | 0 | Состояние дискретного входа | bool | Вкл/Выкл
|  |  |  | 1 | управление дискретным выходом | bool | Вкл/Выкл
|  |  | 2 | 0-15 | нижняя температура (канала 1) | unit16 | Град
|  |  | 3 | 0-15 | нижняя напряжение (канала 1) | unit16 | мВ
|  |  | 4 | 0-15 | Верхняя темепратура (канала 1) | unit16 | Град
|  |  | 5 | 0-15 | Верхнее напряжение (канала 1) | unit16 | мВ
|  |  | 6 | 0-15 | нижняя температура (канала 2) | unit16 | Град
|  |  | 7 | 0-15 | нижняя напряжение (канала 2) | unit16 | мВ
|  |  | 8 | 0-15 | Верхняя темепратура (канала 2) | unit16 | Град
|  |  | 9 | 0-15 | Верхнее напряжение (канала 2) | unit16 | мВ
|  |  | 10 | 0-15 | нижняя температура (канала 3) | unit16 | Град
|  |  | 11 | 0-15 | нижняя напряжение (канала 3) | unit16 | мВ
|  |  | 12 | 0-15 | Верхняя темепратура (канала 3) | unit16 | Град
|  |  | 13 | 0-15 | Верхнее напряжение (канала 3) | unit16 | мВ
|  |  | 14 | 0-15 | нижняя температура (канала 4) | unit16 | Град
|  |  | 15 | 0-15 | нижняя напряжение (канала 4) | unit16 | мВ
|  |  | 16 | 0-15 | Верхняя темепратура (канала 4) | unit16 | Град
|  |  | 17 | 0-15 | Верхнее напряжение (канала 4) | unit16 | мВ
|  |  | 18 | 0-15 | коэфф перевода из напряжения в сопротивление (канал 1) | unit16 | motorValue1 (value + 327,67) / 0,01
|  |  | 19 | 0-15 | коэфф перевода из напряжения в сопротивление (канал 2) | unit16
|  |  | 20 | 0-15 | коэфф перевода из напряжения в сопротивление (канал 3) | unit16
|  |  | 21 | 0-15 | коэфф перевода из напряжения в сопротивление (канал 4) | unit16
|  |  | 22 | 0-15 | коэфф перевода из сопротивления в температуру (канал 1) | unit16 | motorValue1 (value + 327,67) / 0,01
|  |  | 23 | 0-15 | коэфф перевода из сопротивления в температуру (канал 2) | unit16
|  |  | 24 | 0-15 | коэфф перевода из сопротивления в температуру (канал 3) | unit16
|  |  | 25 | 0-15 | коэфф перевода из сопротивления в температуру (канал 4) | unit16